Приложение

к постановлению

администрации города Барабинска

Барабинского района

Новосибирской области

от 21.01.2026 № 35

Порядок (план)

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории

города Барабинска Барабинского района Новосибирской области на 2026 год.

- Общие положения

  - План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и служб жилищно-коммунального хозяйства (далее - План) разработан в целях:

- определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации аварий;

- координации деятельности администрации города Барабинска Барабинского района Новосибирской области и ресурсоснабжающих организаций при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения города Барабинска Барабинского района Новосибирской области;

- создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации;

- бесперебойного удовлетворения потребностей населения при ликвидации аварийной ситуации.

  - Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающими организациями, ремонтными и наладочными организациями, выполняющими наладку и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства города Барабинска Барабинского района Новосибирской области.

  - Основной задачей организаций жилищно-коммунального и топливноэнергетического хозяйства, администраций города Барабинска Барабинского района Новосибирской области является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электроснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

  - Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчеров, дежурных (при наличии) организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и администрации города Барабинска Барабинского района Новосибирской области определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.	,

  - Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством РФ.

  - Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

  - Исполнители потребители коммунальных услуг должны обеспечивать: своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт тепло потребляющих систем, на объекты в любое время суток.

- План ликвидации аварийной ситуации

План ликвидации аварийной ситуации составляется в целях:

- определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации аварий;

- создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации;

- бесперебойного удовлетворения потребностей населения при ликвидации аварийной ситуации.

Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала, приведены ниже в Таблице №1, нормативное время на устранение аварийной ситуации в Таблице №2.

Таблица №1

| Причина возник-новения аварии | Описание аварийной ситуации | Возможные масштабы аварии и последствия | Уровень реагиро-вания | Действия персонала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии. | Остановка работы источника тепловой энергии, . | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | Сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному диспетчеру ЕДДС Перейти на резервный или автономный источник электроснабжения (дизель-генератор). При длительном отсутствии электроэнергии организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии – 1 час |
| Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии | Ограничение работы источника тепловой энергии | Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный | Сообщить об отсутствии холодной воды дежурному диспетчеру ЕДДС При длительном отсутствии подачи воды организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации. Время устранения аварии – 4 часа |
| Прекращение подачи топлива в котел | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Объекто-вый (топливо – уголь) | Сообщить об отсутствии подачи топлива руководителю организации. Организовать переход на резервный источник тепловой энергии. Организовать ремонтные работы по восстановлению подачи топлива персоналом своей организации. При длительном отсутствии подачи топлива организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации. Время устранения аварии – 4 часа |
| Выход из строя сетевого (сетевых) насоса | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы по ремонту силами персонала своей организации. При длительном отсутствии работы насоса организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации. Время устранения аварии – 4 часа |
| Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Объекто-вый | Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы по ремонту силами персонала своей организации. При длительном отсутствии работы котла организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии – 24 часа |
| Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Порыв на тепловых сетях | Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объекто-вый | Организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации. Время устранения аварии – 8 часов |
|  |  | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | Организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации. |
|  |  |  |  | При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии – 2 часа |

Нормативное время на устранение аварийной ситуации

Таблица №2

| № п/п | Вид аварийной ситуации | Время на устранение, час | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, 0С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 | 15 | 15 | 10 | 10 |

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

- перебои в подаче электроэнергии;

- износ оборудования;

- неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор.

- Этапы организации работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах электро-, водо- и теплоснабжения.

Первый этап - принятие экстренных мер по локализации и ликвидации последствий аварий и передача информации (оповещение) согласно инструкциям (алгоритмам действий по видам аварий) дежурного диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы администрации Барабинского района (далее - ЕДДС), взаимодействующих структур и органов повседневного управления силами и средствами, привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций:

Дежурная смена и/или аварийно-технические группы, звенья организаций электро-, водо-, и теплоснабжения немедленно приступают к локализации и ликвидации аварийной ситуации (проводится разведка, определяются работы) и оказанию помощи пострадавшим.

С получением информации об аварийной ситуации старший расчета формирования выполняет указание дежурного (диспетчера) на выезд в район аварии.

Руководители аварийно-технических групп, звеньев, прибывшие в зону аварийной ситуации, первыми принимают полномочия руководителей работ по ликвидации аварии и исполняют их до прибытия руководителей работ, определенных планами действий по предупреждению и ликвидации аварий, органами местного самоуправления, руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация аварийной ситуации.

Собирается первичная информация и передаётся, в соответствии с инструкциями (алгоритмами действий по видам аварийных ситуаций) оперативной группе.

Проводится сбор руководящего состава администрации города Барабинска Барабинского района Новосибирской области и объектов жилищно-коммунального хозяйства и производится оценка сложившейся обстановки с момента аварии.

Определяются основные направления и задачи предстоящих действий по ликвидации аварий.

Руководителями ставятся задачи оперативной группе.

Организуется круглосуточное оперативное дежурство и связь с подчиненными, взаимодействующими органами управления и ЕДДС.

Второй этап - принятие решения о вводе режима аварийной ситуации и оперативное планирование действий:

Проводится уточнение характера и масштабов аварийной ситуации, сложившейся обстановки и прогнозирование ее развития.

Разрабатывается план-график проведения работ и решение о вводе режима аварийной ситуации.

Определяется достаточность привлекаемых к ликвидации аварии сил и средств.

По мере приведения в готовность привлекаются остальные имеющиеся силы и средства.

Третий этап - организация проведения мероприятий по ликвидации аварий и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения:

Проводятся мероприятия по ликвидации последствий аварии и организации первоочередного жизнеобеспечения населения.

Руководитель оперативной группы готовит отчет о проведенных работах и представляет его Первому заместителю главы администрации города Барабинска Барабинского района Новосибирской области, курирующему сферу жилищно-коммунального хозяйства.

После ликвидации аварийной ситуации готовятся:

- решение об отмене режима аварийной ситуации;

- при техногенной - акт установления причин аварийной ситуации;

документы на возмещение ущерба.

- Организация управления ликвидацией аварий на тепло производящих объектах и тепловых сетях.

Для организации работы взаимодействующих органов при возникновении аварии создаются оперативные и рабочие группы (штабы). Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации города Барабинска Барабинского района Новосибирской области, на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

- на межмуниципальном уровне - ЕДДС по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации действий дежурных, диспетчеров организаций (при наличии), расположенных на территории города Барабинска Барабинского района Новосибирской области;

- на объектовом уровне - дежурные, диспетчеры организаций (при наличии).

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

- Силы и средства для ликвидации аварий тепло производящих объектов и тепловых сетей

В режиме повседневной деятельности на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется дежурство специалистов, операторами котельных.

Время готовности к работам по ликвидации аварии - 45 минут.

При возникновении крупномасштабной аварии, срок ликвидации последствий более 12 часов.

При возникновении аварии на  теплопроизводящих объектах  и  тепловых  сетях со сроками ликвидации последствий более 12 часов в МУП «ЖКХ» города Барабинска, осуществляющих  обслуживание  коммунальной  инфраструктуры, создана группировка сил и средств в количестве 15 человек и 4 единицы специальной техники.

Для  ликвидации  аварии на  теплопроизводящих объектах  и  тепловых  сетях используется  аварийный  запас  материалов

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструмент |  |  |  |
| 1 | электродвигатель к дымососу | шт | 1 |
| 2 | затвор Ду 80 | шт | 5 |
| 3 | затвор Ду 100 | шт | 5 |
| 4 | флянцы | шт | 20 |
| 5 | вентиль Ду 20 | шт | 10 |
| 6 | вентиль Ду 50 | шт | 5 |
| 7 | труба металлическая ф57 | шт | 40 |
| 8 | труба металлическая ф89 | шт | 40 |
| 9 | кран Ду 20 | шт | 4 |
| 10 | электроды МР3 | шт | 50 |
| 11 | электроды МР4 | шт | 50 |
| 12 | электр.кабель ВВГ 4х4 | шт | 100 |
| 13 | электр.лампочки 150Вт. | шт | 100 |
| 14 | электр.лампа ДРЛ-250 | шт | 100 |

- Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации аварий используются:

-резервы финансовых ресурсов администрации города Барабинска Барабинского  района Новосибирской области;

-резервы финансовых  и  материальных ресурсов организаций, осуществляющих  обслуживание  коммунальной  инфраструктуры.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

- Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-

производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепло энергии в дома и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее - ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий. Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС не позднее 10 минут с момента происшествия.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает в администрацию города Барабинска Барабинского района Новосибирской области или Первому заместителю главы администрации города Барабинска Барабинского района Новосибирской области, курирующему сферу жилищно-коммунального хозяйства, председателю комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, ЕДДС.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Таблица 1 Ответственные лица от администрации города Барабинска Барабинского района Новосибирской области

| № | Ф.И.О. | Должность | Контакты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Р.В. Бобров | Глава города Барабинска | (38361)20849 |
| 2 | Е.В. Суслов | Первый заместитель главы администрации – начальник управления градостроительства и ЖКХ | (38361)20852 |
| 3 | М.Б. Чоботов | Заместитель начальника управления градостроительства и ЖКХ | (38361)20832 |
| 4 | Л.А. Чернова | Инспектор ГОиЧС | (38361)20843 |
| 5 | Дежурно-диспетчерская служба( круглосуточно) |  | 89130122351 |

Таблица 2 Ответственные от теплоснабжающих организаций МУП «ЖКХ» г. Барабинска

| № | Ф.И.О. | Должность | Контакты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ромащенко Сергей Алексеевич | Директор | г. Барабинск, пер. Майский, 11 8(38361) 27839 |
| 2 | Бекарев Сергей Николаевич | Главный инженер | г. Барабинск пер. Майский, 11 8(38361) 24470 |
| 3 | Батраков Сергей Николаевич | Начальник участка | г. Барабинск пер. Майский ,11 8(38361) 24470 |
| 4 | Долгушин Алексей Викторович | Директор | ТД «Барабинские мясопродукты» г. Барабинск пер. Индустриальный ,37 8(38361) 26967 |
| 5 | Федоров Георгий Владимирович | Мастер участка | РЖД Котельная ДТВу-2 ЗапСибРЖД г. Барабинск, ул. Ленина 128А |

8. Порядок действий при аварийном отключении коммунально- технических систем жизнеобеспечения населения

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |
| 1. | При поступлении информации (сигнала) дежурному диспетчеру организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: - определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); принятие мер по | Немедленно | Дежурные диспетчера, руководители объектов электро- ,водо-и теплоснабжения |
|  | бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения |  |  |
| 2. | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы | Ч*+ (0 ч. 30 мин,- 01.4.00 мин) | Аварийнотехнические звенья, группы |
| 3. | При поступлении сигнала в ЕДДС об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: доведение информации до курирующего сферу ЖКХ заместителя главы администрации города Барабинска и руководителя рабочей группы, оповещение и сбор рабочей и оперативной группы | Немедленно Ч + 1 ч. 30 мин. | Сотрудник ЕДДС |
| 4. | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций администрации г. Барабинска и другим организациям муниципальных образований района | Ч + 2 ч.ОО мин. | Рабочая и оперативная группа |
| 5. | Организация работы оперативной группы | 4+2 ч. 30 мин. | Руководитель оперативной группы |
| 6. | Задействование сил и средств для предупреждения возможных аварий на объектах очистных сооружений | 4+2 ч. 30 мин. | По решению рабочей группы и курирующего сферу ЖКХ заместителя главы администрации г. Барабинска |
| 7. | Выезд оперативной группы на место, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации. Определение количества потенциально опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной аварийной ситуации | 4+ (2 ч. 00 мин - -3 час.00 мин.) | Руководитель рабочей группы |
| 8. | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава поселения | Ч+З ч. 00 мин. | Оперативная группа |
| 9. | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | Ч+З ч. 00 мин. | Руководитель оперативной группы |
| 10. | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч+З ч. 00 мин. | Дежурный ЕДДС |
| 11. | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения. | Ч+З ч. 00 мин. | Руководитель рабочей и оперативной группы |
| 12. | Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения сельских (городских) поселений; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива | Через каждые 1 час(в течении первых суток) 2 часа (в последующие сутки) | Сотрудник ЕДДС и оперативная группа |
| 13. | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения | В ходе ликвидации аварии | Руководитель оперативной группы |
| 14. | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в район аварии | Ч+3 ч. 00 мин. | МВД |
| 15. | Доведение информации до рабочей группы о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств | Ч + 3 ч.00мин. | Руководитель оперативной группы |
| 16. | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | Ч + 3 ч.00 мин. | По решению рабочей группы |

*Ч - время и дата возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

- Применение блока электронного моделирования аварийных ситуаций в системах теплоснабжения

Электронное моделирование аварийных ситуаций в системах теплоснабжения города Барабинска Барабинского района не применяется, в связи с тем, что численность города Барабинска Барабинского района составляет менее 500 тыс. человек.