Консалтинговая компания «Корпус» www.corpus-consulting.ru; Тел. +7 (383) 351-66-00. Схема теплоснабжения города Барабинска Барабинского района Новосибирской области на 2012-2015 г.г. и на период до2025г. Том 2. Обосновывающие материалы Заказчик: Администрация города Барабинск Барабинского района Новосибирской области Исполнитель: ООО «Корпус» г. Новосибирск, 2013 г. Схема теплоснабжения города Барабинска Барабинского района Новосибирской области на 2012-2015 г.г. и на период до2025г. Том 2. Обосновывающие материалы Муниципальный контракт № 1-01/2013 от 25 января 2013 года Исполнитель: ООО «КОРПУС» Директор ООО «Корпус» Ю.П. Воронов Исполнительный директор ООО «Корпус» Л.А. Куприянов Ведущий специалист проекта У.В. Бервено Ведущий специалист проекта Г.А. Ромашов г. Новосибирск, 2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 4 |
|  | Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 24 |
|  | Схема размещения тепловых сетей и источников тепловой энергии системы теплоснабжения городского округа | 28 |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 28 |
|  | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них | 32 |
|  | Перспективные топливные балансы | 37 |
|  | Оценка надежности теплоснабжения | 38 |
|  | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 43 |
|  | Приложение | 46 |

- Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

В настоящей работе достигались следующие цели:

- Обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии города Барабинск Барабинского района Новосибирской области в соответствии с требованиями технических регламентов.

- Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами.

- Обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организаций теплоснабжения с учетом экономической обоснованности.

- Соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей.

- Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе.

- Обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения.

- Согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации городского округа.

- Обеспечение всех работ с учетом требований и замечаний комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры города Барабинска на период с 2012г. до 2020г., а именно

- поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа;

- модернизация  и новое строительство  коммунальных сетей к вновь строящимся  районам города, согласно утвержденному Генеральному плана города Барабинска;

- модернизация, и новое строительство объектов теплоснабжения города Барабинска;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам.

Потребность финансовых ресурсов необходимых для реализации развития систем коммунальной инфраструктуры города Барабинска на период с 2012 до 2020 гг. составляет 313,12 млн. руб.

1.1. Функциональная структура теплоснабжения

В настоящее время в городе Барабинске районные котельные снабжают теплом отдельные микрорайоны:

- Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ», в хозяйственном ведении которого находится 15 муниципальных котельных. Таким образом, большую часть объектов Барабинска обеспечивают котельные МУП ЖКХ. Потребителями данной организации являются как предприятия, так и жители многоквартирных домов.

-  Котельная ФГКУ комбината Марс обеспечивает теплом предприятие.

- Котельная Общество с ограниченной ответственностью «Барабинские мясопродукты», мощностью 1,77Гкал/час вырабатывает тепло на собственные нужды и подает тепло в жилые дома пос. Птичья гавань. в пер. Индустриальный 37А, 37/2, 37/3.

- Котельная Открытое акционерное общество Транссибирские магистральные трубопроводы (Барабинская ЛПДС Омского районного нефтепроводного управления), мощностью 3,44Гкал/час вырабатывает тепло на собственные нужды и подает тепло в жилые дома в восточной части города.

- Новосибирский региональный центр Дирекции по теплоснабжению структурное подразделения Западно-Сибирской железной дороги филиала Открытого акционерного общества "РЖД" г. Новосибирск вырабатывает тепло на собственные нужды и подает тепло в жилые дома в северо-западной части города.

Далее, в разделе приведено описание городских источников теплоснабжения по видам и по принадлежности.

Муниципальные котельные

В Барабинске находятся 15 муниципальных котельных, суммарной производительностью котлов в горячей воде – 83,14 Гкал/час.

В котельных, в основном, установлены котлы типа ДЕ-14/16ГМ, КВСА-5, Е 1/9, Братск, ДКВр, Универсал, Riello RTQ2000, сварные трубные и другие. Тепловая мощность большинства котельных составляет от 0,6 до 36,2 Гкал/час.

В значительной части котельных оборудование установлено с 1981 по 2013 годы и к настоящему времени некоторые находятся в эксплуатации 30 лет.

В качестве топлива в 3-х котельных используется природный газ, в остальных – уголь. Характеристика муниципальных котельных по состоянию на 01.01.2017 год приведена в таблице 1.

Наиболее крупной муниципальной котельной городе Барабинск является котельная МУП ЖКХ центральная по адресу: ул. Малая, 9  (Центральная часть города). Тепловая мощность котельной составляет 36,2Гкал/час. В котельной в 2005 году была выполнена реконструкция двух котлов. В качестве основного топлива в котельной используется газ, резервного – мазут.

В 2010-2011 была выполнена реконструкция котельной квартала «Г». Заменены паровозные котлы на котлы КВСА-5. Тепловая мощность котельной составляет 11,67 Гкал/час. В результате образовавшегося резерва мощности позволил закрыть неэкономичную котельную «Лесхоза». В перспективе планируется закрыть котельную «Сельская», а нагрузку перевести на котельную квартала «Г».

Реконструкция котельной позволила вести строительство многоквартирные дома и объекты социального назначения в квартале «Г».

Каждая из котельных работает автономно на свой район.

Теплоносителем для систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения является горячая вода.

Система теплоснабжения открытая.

В муниципальной энергетике, ощутимую долю в которой на сегодняшний день занимают малоэффективные котельные, сложилась не простая ситуация, обусловленная недостатком средств, как из-за низкой платежеспособности потребителей тепла, так и невозможности обновления оборудования, проведения работ по модернизации объектов за счет тарифной составляющей в сжатые сроки.

Данные обстоятельства в значительной степени сдерживают замену устаревших неэффективных котлов на более экономичные, проведение модернизации котельных агрегатов, сетей, внедрение энергосберегающих мероприятий и автоматизацию производственных процессов.

В данной работе представлены наиболее актуальные практические меры в сфере производства тепловой энергии на муниципальных котельных по внедрению энергоэффективного оборудования и технологий, надежного и устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами, эффективного использования собственных энергоресурсов с целью обеспечения населения, коммунально-бытовых и иных потребителей тепловой энергией.

1.2. Источники тепловой энергии.

Источниками теплоснабжения города Барабинска являются 15 котельных различной мощности от крупнейшей Центральной котельной с установленной мощностью 36,2 Гкал/час до котельной на улице Папшева 103а с установленной мощностью 0,11 Гкал/час, находящихся в управлении МУП ЖКХ, и 4 котельные в собственности предприятий города.

1. МУП ЖКХ

Основные технические данные по каждому населенному пункту:

- Источники теплоснабжения – 15 котельных

- Установленная мощность – 83,14 Гкал/ч

- Располагаемая тепловая мощность источников – 75,306 Гкал/ч

- Присоединенная нагрузка - 70,91 Гкал/ч

- Оборудование – 53  котла

- ЦТП – 4 ед.

Основным видом топлива на котельных является уголь, на 3-х котельных основное природный газ, резервное топливо – мазут.

Таблица 1

Тепловая мощность источников теплоснабжения

| № | Котельная | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Количество объектов | Присоединенная нагрузка (без потерь), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Школа № 3, К.Маркса 29 | Братск-1(4 шт.) | 1989 | 3,44 | 20 | 2,54 |
| 2 | НОККиИ, Краскома 103а | Сварной-трубный (4 шт.) | 1985 | 2,4 | 26 | 1,95 |
| 3 | РУС, Ульяновская 60 | Братск-1 (4 шт.) | 1990 | 3,44 | 16 | 2,37 |
| 4 | Папшева, ул. Папшева 103а | Сварные-трубные (2 шт.) | 1962 | 0,11 | 2 | 0,1 |
| 5 | Хлебозавод, Ленина 279 | КВ-0,63 (3шт.) | 1978 | 1,5 | 11 | 0,6 |
| 6 | Аэропорт, поселок Аэропорт | Сварные-трубные (2 шт.) | 2000 | 0,6 | 1 | 0,5 |
| 7 | Кировская, пер. Работницы 24 | Сварные-трубные (4шт.), КВр (2 шт.) | 1975 | 4,69 | 52 | 4,3 |
| 8 | Модульная котельная, Майский 11а | Riello RTQ2000 (2 шт.) | 2013 | 3,44 | 19 | 3,33 |
| 9 | ПУ-82, поселок Усадебный | КВ-0,63 (2шт.), сварные –трубные (2 шт.) | 1971 | 3,092 | 26 | 1,48 |
| 10 | ШРМ, Ленина 128а | Сварные-трубные (5 шт.) | 1955 | 3,8 | 30 | 2,79 |
| 11 | Перевозникова ул. Перевозникова 4а | Сварные-трубные (4 шт.) | 1965 | 1,6 | 14 | 1,47 |
| 12 | Швейная фабрика Антарес, Коммунистическая 2а | ДКВр (3 шт.) | 1985 | 5,4 | 25 | 4,2 |
| 13 | ЦК, Малая 9 | ДЕ-14/16 ГМ (4 шт.) | 1973 | 36,2 | 131 | 33,8 |
| 14 | Квартал Г, Сельская 4/3 | Е 1/9 (2шт.), КВСА (2шт.), паровозный (1шт) | 1995 | 11,67 | 46 | 10,2 |
| 15 | Ветеринарии, пер. Гутова 24 | Универсал-6 (2шт.), КВр (1шт.) | 1997 | 1,758 | 8 | 1,28 |

Основными источниками снабжения теплом на территории города Барабинск являются 15 котельных различной мощности. Котельные снабжают тепловой энергией порядка  467 объектов.

Присоединенная договорная тепловая нагрузка котельных составляет 70,91  Гкал/ч, при общей выработке тепла на 2019 год 158,33 Гкал, в том числе на производственные нужды котельной 3,637 Гкал, полезный отпуск сторонним потребителям составит 140,341 Гкал.

Таблица 2

Производственные показатели в части услуг теплоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт 2016 | Факт 2017 | Факт 2018 | Факт конец 2019 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 93,09 | 93,09 | 93,09 | 83,14 |
| Присоединен ная нагрузка | Гкал/ч | 78,84 | 78,84 | 78,84 | 70,91 |
| Коэффициент использования установл. мощности | % | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 156,75 | 158,38 | 158,33 | 158,33 |
| Расход на с/нужды | тыс. Гкал | 3,637 | 3,637 | 3,637 | 3,637 |
| % от выработки | % | 2 | 2,3 | 2,2 | 2,2 |
| Отпуск | тыс. Гкал | 152,853 | 154,743 | 154,693 | 154,693 |
| Потери | тыс. Гкал | 15,03 | 14,286 | 14,352 | 14,352 |
| % от выработки | % | 9,5 | 9 | 9,1 | 9,1 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 137,823 | 140,457 | 140,341 | 140,341 |
| в т.ч. внутрицеховые нужды | тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Топливо, | Тн Тн Тыс. Куб.м | 32166,3-уголь 647-мазут 9630,4-газ | 34049,08 446 10336 | 33020,65 453,3 9460,83 |  |

2. Барабинская ЛПДС

Общая информация о системе теплоснабжения и ГВС:

1. Действующие тарифы на тепловую энергию и ГВС.

1345.50 рублей

2. Планируемые мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту сетей и источников тепловой энергии и ГВС, их ориентировочная стоимость (те мероприятия, в которых есть потребность и целесообразность).

Сети тепловые 2172 промплощадки. Омское РНУ. Барабинская ЛПДС.

Капитальный ремонт. 2017 год. 16094 тыс. рублей.

3. Соответствие выбросов источников тепловой энергии экологическим нормам.

Соответствует.

4. Перечень реализованных и запланированных к реализации мероприятий в области повышения энергоэффективности функционирования системы теплоснабжения, установка приборов учета тепловой энергии.

Установка терморегуляторов на отопительные приборы зданий административно-бытового назначения (10 комплектов)

Капитальный ремонт тепловой сети станции с заменой тепловой изоляции с минераловатной на ППУ скорлупы (0,3 км.)

Установка теплосчётчиков для определения количества тепловой энергии на линиях потребления субабонентов (2шт)

Исходная информация по системе теплоснабжения и ГВС Барабинской ЛПДС:

Основные технические данные:

- Источники теплоснабжения – 1  котельная

- Установленная мощность – 3,44 Гкал/ч (4 МВт/ч)

- Располагаемая тепловая мощность источников - 3,44 Гкал/ч (4 МВт/ч)

- Присоединенная нагрузка – 0,35 Гкал/ч

- Оборудование - 2 котла

- ЦТП - 1 ед.

Основным видом топлива на котельной является мазут.

Схема теплоснабжения закрытая.

- Таблица 3

Тепловая мощность источников теплоснабжения

| № | Котельная | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Барабинская ЛПДС | ЗИОСАБ - 2000 КВА-2.0 – 2шт | 2001 | 3,44 |  | 0,35 |

Таблица 4

Отпуск тепловой энергии потребителям  и расход тепловой энергии на собственные нужды котельной Барабинской ЛПДС за 2014-2016.

| Год | Произведенное количество тепловой энергии, Гкал/год | Средневзвешен-ный расход условного топлива, на производство тепловой энергии кг у.т./Гкал | Собственные нужды котельной, Гкал/год | Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | Фактический средневзвешенный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ###### 2017 г. (факт) | 4978 | 159.55 | 3056 | 1922.1 | 159.55 |
| ###### 2018 г. (факт) | 5049 | 159.55 | 3180 | 1869.2 | 159.55 |
| ###### 2019г. (факт) | 4704 | 160.87 | 2859.6 | 1844.34 | 160.87 |

3. ООО «ТД «Любинский»

Основные технические данные:

- Источники теплоснабжения – 1  котельная

- Установленная мощность – 1,77 Гкал/ч

- Располагаемая тепловая мощность источников – 1,77 Гкал/ч

- Оборудование - 3 котла

Основным видом топлива на котельной является уголь.

- Таблица 5

Тепловая мощность источников теплоснабжения

| № | Котельная | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ТД «Любинский» | Котел №0 водогр. КВ №1»STAVER» Братск – 063 №2 | 1991 | 1,77 | - |

Таблица 6

Отпуск тепловой энергии потребителям  и расход тепловой энергии на собственные нужды котельной ООО «ТД «Любинский» за 2014-2016 годы.

| Год | Произведенное количество тепловой энергии, Гкал/год | Средневзвешенный расход условного топлива, на производство тепловой энергии кг у.т./Гкал | Собственные нужды котельной, Гкал/год | Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | Фактический средневзвешенный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2017 г. (факт). | 3566 | 1428,7 | 1909,48 | 1656,52 | 1428,7 |
| 2018 г. (факт) | 3825,18 | 1428,7 | 2137,85 | 1687,33 | 1428,6 |
| 2019 г. (факт) | 3595,7 | 1428,7 | 1939,18 | 1656,52 | 1428,7 |

4. Участок дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО РЖД

Основные технические данные:

- Источники теплоснабжения – 1  котельная

- Установленная мощность – 16   Гкал/ч

- Располагаемая тепловая мощность источников – 16 Гкал/ч

- Присоединенная нагрузка – 12,3 Гкал/ч

- Оборудование – 2  котла

- ЦТП –  2  ед.

Основным видом топлива на котельной является мазут.

Схема теплоснабжения закрытая.

- Таблица 7

Тепловая мощность источников теплоснабжения

| № | Котельная | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЧ-3 | ДЕ 16/14 ГМ 2 шт. | 2000 | 16 |  | 12,3 |

1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Таблица 8

| № | Источники тепловой энергии | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении | Основной год заложения сетей | Тип прокладки теплосетей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП ЖКХ | 41,52 км |  |  |
| 2 | ЛПДС | 1,60 км. | 1959 г | наземная бесканальная |
| 3 | ТЧ - 3 | 1,7 км | 2002 г. | 40 % подземная , 30 % наземная, 30 % бесканальная |

Таблица 9

Теплоснабжающие организации города Барабинска.

| Наименование организации | Виды деятельности: производство |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Муниципальное унитарное предприятие ЖКХ | производство |
| Общество с ограниченной ответственностью Единая управляющая организация по коммунальному хозяйству Барабинского района | производство |
| Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Любинский» | производство |
| Новосибирский региональный центр Дирекции по теплоснабжению структурное подразделения Западно-Сибирской железной дороги филиала Открытого акционерного общества "РЖД" г. Новосибирск | производство |
| Открытое акционерное общество Транссибирские магистральные трубопроводы (Барабинская ЛПДС Омского районного нефтепроводного управления) | производство |

В муниципальной собственности находятся магистральные, квартальные распределительные сети и ЦТП г.Барабинска. Протяженность сетей отопления и горячего водоснабжения составляет 41,52 км (в двухтрубном исчислении), количество центральных тепловых пунктов - 4 объекта.

1. МУП ЖКХ

Инженерно-технический анализ выявил следующую техническую проблему эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения:

- Высокая степень износа основных фондов:  82,9%;

2. Барабинская ЛПДС

Информация об основных характеристиках ТС:

- Режим работы по температурному графику.95/70

- Присоединенная договорная тепловая нагрузка по каждой котельной составляет 0,35 Гкал/ч.

- Полезный отпуск сторонним потребителям составит 1,92206 тыс. Гкал. в год

- Количество абонентов составляет 5 объектов.

- Необходимость модернизации котельных, ТС и сетей ГВС.

- Перспективная прокладка новых тепловых сетей и реконструкция старых с учетом температурного графика.

- Схема сетей горячего водоснабжения котельной Барабинская ЛПДС – двухтрубная.

Таблица 10

Технические характеристики сетей горячего водоснабжения

| Диаметр (условный), мм | Протяженность прямого и обратного трубопровода, ВСЕГО, м | Год строительства | Подземная |  | Надземная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прямая, м | обратная, м | прямая, м | обратная, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 150-200 | 16025 | 1959 | --- | ---- | 8012,5 | 8012,5 |

3. ООО «ТД «Любинский»

Согласно акту разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной  ответственности граница ответственности ООО «ТД «Любинский» за техническое состояние и обслуживание для потребителя МУП ЖКХ по теплоснабжению и ГВС устанавливается от ответных фланцев запорной арматуры, расположенной ТК-1 (тепловая камера) в сторону жилого комплекса (схема прилагается).

Информация об основных характеристиках ТС:

- Режим работы по температурному графику 80/60

- Котельная не имеет тепловых сетей в сторону потребителя

3. ООО «ТД «Любинский»

Потребители тепловой энергии, согласно схемы тепловых сетей __МУП «УК ЖКХ»

Таблица 11

| № п/п | Адрес | Тип потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление |  |  |  |  |  | ГВС |  |  |  | Вентиляция |  |  |  |
|  |  | Нагр., Гкал/ч | Способ присоединения | Параметры дросс. устройства |  |  |  | Нагр., Гкал/ч | Тип | Dш, мм | Рег. | Нагр., Гкал/ч | Тип | Dш, мм | Рег. |
|  |  |  |  | Dш, мм | Dсопла, мм | Номер элев. | Рег |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пер. Индустриальный 37А | 0,0657 | фланцевое | 7,4 | - | - | - | 0,0048 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Пер. Индустриальный 37/2 | 0,0447 | фланцевое | 7,2 | - | - | - | 0,0070 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Пер. Индустриальный 373 | 0,1937 | фланцевое | 17,0 | - | - | - | 0,0131 | - | - | - | - | - | - | - |

4. Участок дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО РЖД (тч3)

Сети ГВС находятся на балансе города

Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 1,7 км.

Основные годы заложения сетей  2002 г.

Слабые места системы теплоснабжения и состояние оборудования и тепловых сетей.

Степень износа основных фондов по каждой котельной:

- Котельное оборудование – 50 %;

- сети отопления – 50 %;

- сети ГВС – 40 %.

Основные показатели по каждой котельной:

- аварийность на трубопроводах – 300 м

Показатели качества поставляемой тепловой энергии.

Качество поставляемой тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим нормативно техническим документам.

СНиП 41-02-2003 Тепловые сети

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация, утвержденными Минтопэнерго РФ от 12.09.1995г. № 4936.

1.4.  Зоны действия источников тепловой энергии

В зависимости от соотношения и режимов отдельных видов теплопотребления различают три характерные группы потребителей:

- жилые здания (характерны сезонные расходы тепла на отопление и вентиляцию и круглогодичный — на горячее водоснабжение);

- общественные здания (сезонные расходы тепла на отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха);

- промышленные здания и сооружения, в том числе сельскохозяйственные комплексы (все виды теплопотребления, количественное отношение между которыми определяется видом производства).

Основным потребителем тепла города Барабинск является жилой фонд.

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии. Отклонения объема реализации по годам связаны с изменением фактической температуры наружного воздуха в отопительный период.

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

1) МУП ЖКХ

Таблица 12

Баланс тепловой мощности и нагрузки источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | % | Максим. Нагрузка, Гкал/час | % | Резерв тепловой мощности, Гкал/час | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦК | 36,2 | 43,54 | 33,8 | 47,67 | 2,4 | 19,62 |
| 2 | Квартал "Г" | 11,67 | 14,04 | 10,2 | 14,38 | 1,47 | 12,02 |
| 3 | Модульная Майский 11а | 3,44 | 4,14 | 3,33 | 4,70 | 0,11 | 0,90 |
| 4 | Школа № 3 | 3,44 | 4,14 | 2,54 | 3,58 | 0,9 | 7,36 |
| 5 | ШРМ | 3,8 | 4,57 | 2,79 | 3,93 | 1,01 | 8,26 |
| 6 | Кировская | 4,69 | 5,64 | 4,3 | 6,06 | 0,39 | 3,19 |
| 7 | РУС | 3,44 | 4,14 | 2,37 | 3,34 | 1,07 | 8,75 |
| 8 | ПУ-82 | 3,092 | 3,72 | 1,48 | 2,09 | 1,612 | 13,18 |
| 9 | НОККиИ | 2,4 | 2,89 | 1,95 | 2,75 | 0,45 | 3,68 |
| 10 | Хлебзавод | 1,5 | 1,80 | 0,6 | 0,85 | 0,9 | 7,36 |
| 11 | Папшева | 0,11 | 0,13 | 0,1 | 0,14 | 0,01 | 0,08 |
| 12 | ветеринарии | 1,758 | 2,11 | 1,28 | 1,81 | 0,478 | 3,91 |
| 13 | швейной фабрики | 5,4 | 6,50 | 4,2 | 5,92 | 1,2 | 9,81 |
| 14 | Перевозникова | 1,6 | 1,92 | 1,47 | 2,07 | 0,13 | 1,06 |
| 15 | Аэропорта | 0,6 | 0,72 | 0,5 | 0,71 | 0,1 | 0,82 |
| Всего |  | 83,14 | 100,00 | 78,84 | 100,00 |  |  |
| Суммарный резерв тепловой мощности |  |  |  |  |  | 12,23 | 100,00 |

В частности, в целом по городу, который обслуживается МУП ЖКХ, наблюдается несущественный избыток тепловой мощности (15 %) составляющий 12,23 Гкал/час.

Наиболее неблагоприятная ситуация у Центральной котельной и котельной ПУ-82, резерв на которых составляет соответственно 19,62% и 12,02%.

В Барабинске отсутствуют зоны теплоснабжения отдельных тепловых источников с дефицитом тепловой мощности. Котельная Папшева работает практически 100%, расходуя полностью свою тепловую мощность.

Анализ покрытия максимума тепловых нагрузок потребителей показывает неполное соответствие расчетных тепловых нагрузок, фактическим.

2) ЛПДС

Таблица 13

Баланс тепловой мощности и нагрузки источников тепловой энергии

| Котельные | Установленная мощность, Гкал/час | % | Максим. нагрузка, Гкал/ч | % | Резерв тепловой мощности, Гкал/час | % | Резерв к установленной мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,44 | 100 | 3,44 |  | 0 | 100 |  |

3) ООО «ТД «Любинский»

Таблица 14

Баланс тепловой мощности и нагрузки источников тепловой энергии

| Котельные | Установленная мощность, Гкал/час | % | Максим. нагрузка, Гкал/ч | % | Резерв тепловой мощности, Гкал/час | % | Резерв к установленной мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,77 | 100 | 1,77 |  | 0 | 100 |  |

4) ТЧ - 3

Таблица 15

Баланс тепловой мощности и нагрузки источников тепловой энергии

| Котельные | Установленная мощность, Гкал/час | % | Максим. Нагрузка, Гкал/ч | % | Резерв тепловой мощности, Гкал/час | % | Резерв к установленной мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16 | 100 | 16 |  | 0 | 100 |  |

1.7. Балансы теплоносителя

Значительная часть систем теплоснабжения имеет сети с высоким процентом износа и соответственно большим количеством протечек. Кроме того, население осуществляет забор горячей воды из системы теплообеспечения для бытовых нужд. Показатели потерь теплоносителя по системам теплоснабжения городской зоны представлены в таблице.

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Из девятнадцати котельных МУП ЖКХ 14 работают на угле, а 3 на природном газе.

Резервным топливом является мазут.

Таблица 16

| Количество котлов, шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | По типу работы |  | По виду топлива |  |  |  |  |
|  | пар. | в/гр. | мазут | уголь | Природ. газ | Д/т | эл.эн. |
| 53 | 0 | 53 | 0 | 42 | 11 | 0 | 0 |

В распоряжении ООО «ТД «Любинский» находится одна котельная, содержащая 3 водогрейных котла, где основным топливом является уголь. Резервного топлива не предусмотрено.

В составе Барабинской ЛПДС находится 1 котельная, оборудованная 2 водогрейными котлами, основным топливом для которых является мазут. Оно же является и резервным видом топлива.

На участке дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО РЖД имеется 1 котельная, оборудованная 2 паровыми котлами. Основным топливом является мазут. Резервного топлива не предусмотрено.

1.9. Надежность теплоснабжения

Рост аварийности на теплотрассах

На магистральных и внутриквартальных теплотрассах наблюдается тенденция роста повреждаемости, связанная с физическим износом трубопроводов, что приводит к увеличению аварийности и отключению потребителей, росту тепловых потерь, и влечет за собой значительные материальные убытки, недовыполнение объёма реализации продукции. Рост аварийности сетей теплопроводов обусловлен малыми темпами внедрения прогрессивных технологий, которые должны закономерно увеличивать срок службы и сокращать потери. Кроме того, одним из факторов роста аварийности является сокращение физических объемов по капитальному ремонту и реконструкции и модернизации в предшествующие годы.

Показатели надежности поставок тепла определяются в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии

1) МУП ЖКХ г. Барабинск

Работа системы теплоснабжения по итогам 2016 г. характеризуется следующими показателями:

- износ основных фондов 2016 г. – 82,9%;

- доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности 2016 г. - 4%;

- уровень потерь 2016 г. - 9,1%;

2) Барабинское РТМ

Степень износа основных фондов по каждой котельной:

- Котельное оборудование 78%;

- сети отопления - 53%;

- сети ГВС - 53%.

3) Участок дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО РЖД.

Степень износа основных фондов:

- Котельное оборудование 50 %;

- сети отопления - 50%;

- сети ГВС – 40 %.

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций (одновременно и теплосетевых компаний) должны быть определены в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.

На данный момент присутствуют существенные недостатки системы теплоснабжения (в первую очередь, связанных с низкой экономической эффективностью работы некоторых котельных), которые планируется ликвидировать путем обновления и модернизации системы подачи тепловой энергии, а также посредством закрытия неэффективных котельных с относительно небольшой выработкой тепловой энергии и подключением потребителей этих котельных к более крупным и более эффективным котельным.

1. 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Таблица 17

Финансово-экономические показатели деятельности МУП ЖКХ в соответствии с утвержденными тарифами.

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | Темп роста 2018г. к 2017г., % | Темп роста 2019г. к 2018г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт | Факт | Факт | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Выручка, в том числе | тыс. руб | 122673 | 136486 | 140590 | 154958 | 103 | 110 |
| 1.1. | Теплоэнергия | тыс. руб | 113982 | 125678 | 124366 | 137925 | 99 | 111 |
| 1.2. | ГВС | тыс. руб | 8691 | 10808 | 16224 | 17033 | 150 | 105 |
| 2 | Себестоимость, в том числе | тыс. руб | 133091 | 156847 | 163887 | 1726621 | 104 | 105 |
| 2.1. | покупная теплоэнергия | тыс. руб | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | ХВС на ГВС | тыс. руб | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Электроэнергия на технологические нужды | тыс.кВтч. | 4960,3 | 5457,4 | 5791,2 | 5400,4 | 106 | 93 |
|  |  | тыс. руб | 8584 | 10500 | 11282 | 11346 | 107 | 101 |
| 2.4. | Вода на технологические нужды | куб.м. | 360108 | 357104,2 | 360108 | 360108 | 101 | 100 |
|  |  | тыс. руб. | 2328 | 2767 | 3393 | 3217 | 123 | 95 |
| 2.5. | Расходы на содержание, эксплуатацию оборудования и ремонт, топливо | тыс. руб. | 68503,4 | 91152 | 98308 | 104656 | 108 | 106 |
| 2.6. | Аренда ОС и амортизация | тыс. руб. | 15952 | 9177 | 6766 | 7567 | 74 | 112 |
| 2.7. | Фонд оплаты труда ППП | тыс. руб. | 24164,6 | 27236 | 27845 | 27314 | 102 | 98 |
| 2.8. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 6152 | 6776 | 7117 | 9312 | 105 | 131 |
| 2.9. | Цеховые расходы | тыс. руб. | 1118 | 1703 | 1655 | 1595 | 97 | 96 |
| 2.10. | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 6289 | 7536 | 7521 | 7614 | 100 | 101 |
| 3 | Валовая прибыль | тыс. руб. | -10418 | -20361 | -23297 | -17663 |  |  |
| 4 | Прочие доходы | тыс. руб. | 12640 | 6777 | 8927 | 13424 |  |  |
| 5 | Прочие расходы | тыс. руб. | 2320 | 2326 | 1949 | 1155 |  |  |
| 6 | Прибыль до налогообложения | тыс. руб. | 98 | -15910 | -16319 | -5394 |  |  |
| 7 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 23 | - | - | - |  |  |
| 8 | Чистая прибыль | тыс. руб. | 75 | - | - | - |  |  |
| 9 | Численность работающих | чел. | 217 | 228 | 230 | 216 | 101 | 94 |

Таблица 18

Расчетная себестоимость тепловой энергии и утвержденные тарифы на отпуск тепловой энергии и ГВС (2017-2020 гг.).

Анализ сметы затрат на услуги теплоснабжения

| п/п | Наименование статей затрат | Единица измерения | 2019 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Рост, % |  |  | Доля в структуре себестоимости, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | утвержд. тариф | утвержд. тариф | утвержд. тариф | 2017/ 2018 г.г. | 2018/ 2019 г.г. | 2019/ 2020 г.г. | 2017г | 2018г | 2019г. |
| 1 | Топливо | тыс. руб. | 92951,41 | 78154,99 | 87694,45 | 89700,65 | 18,22 | 12,2 | 2,28 | 53,72 | 54,02 | 54,57 |
| 2 | Электроэнергия | тыс. руб. | 11346 | 9374 | 10780,1 | 11095,39 | 17,15 | 15 | 2,92 | 6,5 | 6,47 | 6,7 |
| 3 | Холодная вода | тыс. руб. | 3217 | 3613,75 | 3866,71 | 5676,71 | 9,99 | 6,99 | 46,8 | 2,66 | 2,49 | 2,4 |
| 4 | Канализация | тыс. руб. | в тарифе не выделяется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Вспомогательные материалы | тыс. руб. | 10131 | 12211,11 | 12211,11 | 12364,96 | 1,66 | 0 | 1,25 | 9,76 | 8,44 | 7,59 |
| 7 | Фонд оплаты труда основных рабочих | тыс. руб. | 27314 | 22197,53 | 22197,53 | 22673 | 44,97 | 0 | 2,14 | 12,44 | 15,34 | 13,81 |
| 8 | Отчисления на соц. нужды | тыс. руб. | 8467,4 | 5815,75 | 7591,56 | 7754,16 | 44,42 | 30,53 | 2,14 | 3,27 | 4,02 | 4,72 |
| 9 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 1595 | - | 2800 | - | - | - | - | - | - | 1,74 |
| 10 | Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 7567 | 3648 | 6787 | 7068,13 | 1,53 | 86,04 | 4,14 | 2,91 | 2,52 | 4,22 |
| 14 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 10032,19 | 9645,8 | 6752,06 | 8344,4 | -10 | -30 | 23,58 | 8,7 | 6,66 | 4,2 |
| 15 | Итого полная себестоимость | тыс. руб. | 172621 | 144660,92 | 160680,52 | 164677,4 | 17,56 | 11,07 | 2,48 | - | - | - |
| 16 | Прибыль | тыс. руб. | - | 2169,91 | 1500 | 1584,83 | -60,82 | -30,88 | 5,65 | - | - | - |
|  | Рентабельность | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | ИТОГО затраты | тыс. руб. | - | 146830,83 | 162180,52 | 166262,23 | 14,18 | 10,45 | 2,51 | - | - | - |
|  | Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | 1263,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Тариф на отпуск 1 Гкал | руб./Гкал | - | 1028,1 | 1135,6 | 1135,6 | 3,38 | 10,45 | 2,51 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 1204,1 |  |  |  |  |  |  |

- Расчетная себестоимость тепловой энергии и утвержденные тарифы на отпуск тепловой энергии и ГВС на

- Барабинском РТМ (2017-2020 гг.).

- Таблица 19

Анализ сметы затрат на услуги теплоснабжения

| № п/п | Наименование статей затрат | Единица измерения | 2019 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Рост, % |  |  | Доля в структуре себестоимости, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | утвержд. тариф | утвержд. тариф | утвержд. тариф | 2017/ 2018 г.г. | 2018/ 2019 г.г. | 2019/ 2020 г.г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 1 | Топливо | тыс. руб. | 3086,42 | 2911,72 | 3086,42 | 3243,83 | 6,1 | 6 | 5,1 | 54 | 55 | 55,8 |
| 2 | Электроэнергия | тыс. руб. | 436,27 | 411,58 | 436,27 | 471,17 | 6,0 | 5,9 | 8 | 7 | 7,8 | 7,9 |
| 3 | Холодная вода | тыс. руб. | 53,67 | 50,63 | 53,67 | 59,84 | 6 | 6 | 11 | 1 | 0,96 | 0,97 |
| 4 | Канализация | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Вспомогательные материалы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Услуги производственного характера | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Фонд оплаты труда основных рабочих | тыс. руб. | 1080 | 1020 | 1080 | 1080 | 5,5 | 5,8 | - | 18 | 19 | 19,7 |
| 8 | Отчисления на соц. нужды | тыс. руб. | 369,36 | 308,4 | 369,36 | 369,36 | 19 | 19 | - | 5 | 5,8 | 6,7 |
| 9 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 181,1 | 210,85 | 181,1 | 181,1 | 15 | 16 | - | 0,5 | 0,4 | 3,3 |
| 10 | Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 54 | 54 | 54 | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 0,97 |
| 11 | Арендные платежи | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Прочие расходы, всего | тыс. руб. | 265 | 306,11 | 265 | 265 | 15 | 15 | - | 5,6 | 5,8 | 4,8 |
| 13 | Итого полная себестоимость | тыс. руб. | 5525,82 | 5273,29 | 5525,82 | 5724,3 | 5 | 4,8 | 3,6 |  |  |  |
| 14 | Необоснован. расходы пред. периода | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Прибыль | тыс. руб. | 55,26 | 62,54 | 55,26 | 57,24 | 5 | 13 | 3,6 |  |  |  |
| 16 | Рентабельность | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ИТОГО затраты | тыс. руб. | 5581,08 | 5335,83 | 5581,08 | 5781,54 | 5 | 4,6 | 3,6 |  |  |  |
| 18 | Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | 1237,03 | 1180,50 | 1237,03 | 1281,46 | 5 | 4,8 | 3,6 |  |  |  |
| 19 | Тариф на отпуск 1 Гкал | руб./Гкал | 1249,4 | 1194,50 | 1249,40 | 1294,30 | 5 | 4,6 | 3,6 |  |  |  |

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем теплоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Качество

Качество услуг теплоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Качество услуг по теплоснабжению определено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", разработаны требования к качеству коммунальных услуг.

Экологичность

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу должно производиться в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78[89].

ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников городского округа с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного и животного мира.

В Барабинске на магистральных и внутриквартальных теплотрассах наблюдается тенденция роста повреждаемости, связанная с физическим износом трубопроводов, что приводит к увеличению аварийности и отключению потребителей, росту тепловых потерь, и влечет за собой значительные материальные убытки, недовыполнение объёма реализации продукции. Рост аварийности сетей теплопроводов обусловлен малыми темпами внедрения прогрессивных технологий, которые должны закономерно увеличивать срок службы и сокращать потери. Кроме того, одним из факторов роста аварийности является сокращение физических объемов по капитальному ремонту и реконструкции и модернизации в предшествующие годы.

2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

В настоящее время в городе Барабинске районные котельные снабжают теплом отдельные микрорайоны:

Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ» в хозяйственном ведение находится 20 муниципальных котельных, в том числе две работают на природном газе, снабжают теплом прилегающие жилые дома.

Котельная ФГКУ комбината Марс обеспечивает теплом предприятие и прилегающие жилые дома пос. Западный.

- Котельная  Открытое акционерное общество Барабинское ремотно-техническое предприятие вырабатывает тепло на собственные нужды и подает тепло в жилой дом № 2а по ул. Луначарского.

- Котельная Общество с ограниченной ответственностью Барабинские мясопродукты вырабатывает тепло на собственные нужды и подает тепло в жилые дома пос. Птичья гавань.

- Котельная Открытое акционерное общество Транссибирские магистральные трубопроводы (Барабинская ЛПДС Омского районного нефтепроводного управления) вырабатывает тепло на собственные нужды и подает тепло в жилые дома в восточной части города.

- Структурное подразделение Опытная путевая машинная станция № 19 структурного подразделения Западно-Сибирская Дирекция по ремонту пути филиала Центральной дирекции по ремонту пути ОАО "РЖД" г. Обь вырабатывает тепло на собственные нужды и подает тепло в жилые дома ПМС 178, №№ 1, 2.

-  Новосибирский региональный центр Дирекции по теплоснабжению структурное подразделения Западно-Сибирской железной дороги филиала Открытого акционерного общества "РЖД" г. Новосибирск вырабатывает тепло на собственные нужды и подает тепло в жилые дома в северо-западной части города.

В Барабинске находятся 15 муниципальные котельные, суммарной производительностью котлов в горячей воде – 83,14 Гкал/час.

В котельных, в основном, установлены котлы типа ДЕ 14/16 ГМ, КВСА, Е 1/9, Братск, ДКВр, Универсал, Riello RTQ2000, сварные трубные и другие. Тепловая мощность большинства котельных составляет от 0,6 до 36,2 Гкал/час.

В значительной части котельных оборудование установлено с 1981 по 2013 годы и к настоящему времени некоторые находятся в эксплуатации 30 лет.

В качестве топлива в 2-х котельных используется природный газ, в остальных – уголь.

2.2. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

Демографическая ситуация в городе Барабинске свидетельствует о незначительном сокращении численности населения. Если на конец 2014 года численность города Барабинска составляла 29 429 чел., то на конец 2019 года численность составила 28 786 чел. Таким образом, численность населения города под влиянием сложившихся тенденций рождаемости, смертности и миграции ежегодно снижается.

Информация о численности постоянного населения в городе Барабинске представлена в таблице 20.

Таблица 20

Численность постоянного населения города Барабинска Барабинского района Новосибирской области

(чел.)

| Муниципальное образование | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Барабинск | 29 429 | 29 171 | 28 945 | 28 943 | 28 941 | 28 786 |

Рис. 1. Динамика численности населения города Барабинск,

на 1 января 2011-2016 гг., чел.

Падение рождаемости и сокращение естественного прироста населения с начала 1990-х гг. характерно и для города Барабинска и для России в целом.

2.3. Прогнозы приростов жилого фонда

Всего жилищный фонд на территории города Барабинска по данным Новосибирского областного комитета государственной статистики на 1 ноября 2019 года составляет 733,1 тыс.кв.м. В среднем, на одного жителя города приходится 20 кв.метров

Жилищный фонд находится в частной, государственной, муниципальной собственности, в собственности общественных объединений, а также в коллективной собственности.

Техническое состояние жилищного фонда неоднородно, часть его имеет значительный физический износ, непригодна для постоянного проживания граждан, относится к ветхому и аварийному, нуждается в капитальном ремонте, реконструкции либо подлежит сносу.

Наряду с благоустроенным кирпичным и панельным жильем, введенным в эксплуатацию в 80-90 года прошлого века, продолжают эксплуатироваться деревянные дома, построенные в конце 19 века, 20-50 годах и начале прошлого века.

В жилом фонде города всего многоэтажных жилых дома 664, в том числе сблокированной застройки 569.

Площадь ветхого жилья всех форм собственности составляет 20,4 тыс. кв. м., и площадь аварийного 15.4 тыс. кв. м.

Всего в 2016 году физическими и юридическими лицами введено 6,3 тыс. кв. м.

В структуре жилого фонда происходит увеличение частного жилья. Основными причинами этих изменений являются - это приватизация жилья и индивидуальное жилищное строительство, что уменьшает долю государственного и муниципального жилья.

Уровень благоустройства жилого фонда города характеризуется следующим образом: водопроводом оборудовано 48% жилья, канализацией – 47,29%, отоплением -63%, горячим водоснабжением – 11,3% жилья.

Ветхое и аварийное жилье в городе составляет по состоянию на 01.11.19г. – 35,8 тыс.кв.м.. К ветхим относятся дома: каменные с износом более 70%; деревянные и прочие - с износом более 65%.

Распределение жилого фонда по годам его возведения представлено в следующей таблице.

Таблица 21

Распределение жилого фонда по годам его возведения

| Всего в городе | В том числе: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 1920г. | 1921-1945гг | 1946-1970гг | 1971-1995гг | после 1995г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), единиц. |  |  |  |  |  |
| 5859 | 95 | 661 | 2876 | 1872 | 355 |
| то же, в % |  |  |  |  |  |
| 100 | 1,63 | 11,29 | 49,08 | 31,95 | 6,05 |
| Распределение многоквартирных жилых домов, единиц |  |  |  |  |  |
| 664 | 0(2*) | 2(42*) | 304 | 331 | 27 |
| то же, в % |  |  |  |  |  |
| 100 | 0 | 0,3 | 45,7 | 50 | 4 |
| Статистический бюллетень. Жилищный фонд г. Барабинска *Данные администрации г. Барабинска. |  |  |  |  |  |

Выводы.

Жилищный фонд города Барабинска характеризуется следующими показателями:

1. За анализируемый период прирост общей площади жилого фонда города составил 1,3% или 9,3 тыс.кв.м.

2. За период с 2014 по 2017 года снесено 31 аварийных многоквартирных домов.

4. Основной состав жилого фонда - это квартиры, состоящие из двух или трех комнат в многоквартирных домах.

5. Высокая степень изношенности зданий жилого фонда, так как срок полезного использования более 30лет.

6. С 1995 года имели место низкие проценты нового строительства  жилого фонда после 1995 года. В течение 2014-2016 года отмечено «оживление» в строительстве и обновлении жилого фонда города.

7. Увеличение общей площади жилищного фонда города оказывает возрастающую нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры.

2.4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение

Согласно требованиям к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в городе  должны быть проведены мероприятия по снижению удельных затрат на производство тепловой энергии.

Проект строительство глубоководной водозаборной скважины в квартале «Г» г. Барабинска Новосибирской области;

Проект «Реконструкция напорного трубопровода насосных станций № 10, 11 в квартале «Г» г. Барабинска Новосибирской области.;

Проект «Модернизация тепловых сетей от котельной квартала «Г» до котельной «Сельская» в г. Барабинск Новосибирской области».

2.5. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

В настоящее время в городе Барабинске районные котельные снабжают теплом отдельные микрорайоны.

В 2010-2011 была выполнена реконструкция котельной квартала «Г». Заменены паровозные котлы на котлы КВСА-5. Тепловая мощность котельной составляет 9,74 Гкал/час. В результате образовавшегося резерва мощности позволил закрыть неэкономичную котельную «Лесхоза». В перспективе планируется закрыть котельную «Сельская», а нагрузку перевести на котельную квартала «Г».

Реконструкция котельной позволила вести строительство многоквартирные дома и объекты социального назначения в квартале «Г».

2.6. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей

Структура промышленного производства на территории г. Барабинск представлена предприятиями производящими продовольствие, деревообработки, по производству и распределению газа, воды и электроэнергии, по производству строительных материалов и производству товаров народного потребления.

В настоящее время Барабинск  по оценке местных представителей власти является депрессивной территорией, не имеющей градообразующих предприятий. За последние годы фактически главной отраслью городского округа стал малый бизнес.

В планах администрации городского округа на ближайшие годы существуют мероприятия, связанные с созданием объектов, которые могли бы повлиять на баланс потребления коммунальных ресурсов.

- Закрытие неэффективных котельных.

- Строительство новых теплотрасс и оборудование ЦТП.

- Модернизация оборудования котельных.

3. Схема размещения тепловых сетей и источников тепловой энергии системы теплоснабжения городского округа.

4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

В муниципальной энергетике, ощутимую долю в которой на сегодняшний день занимают малоэффективные котельные, сложилась не простая ситуация, обусловленная недостатком средств, как из-за низкой платежеспособности потребителей тепла, так и невозможности обновления оборудования, проведения работ по модернизации объектов за счет тарифной составляющей в сжатые сроки.

Данные обстоятельства в значительной степени сдерживают замену устаревших неэффективных котлов на более экономичные, проведение модернизации котельных агрегатов, сетей, внедрение энергосберегающих мероприятий и автоматизацию производственных процессов.

В данной работе представлены наиболее актуальные практические меры в сфере производства тепловой энергии на муниципальных котельных по внедрению энергоэффективного оборудования и технологий, надежного и устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами, эффективного использования собственных энергоресурсов с целью обеспечения населения, коммунально-бытовых и иных потребителей тепловой энергией.

Основные цели модернизации и переключения котельных к системе централизованного теплоснабжения:

- Снижение затрат на выработку тепловой энергии.

- Улучшение качества услуги и повышение надежности теплоснабжения потребителей.

- Уменьшение выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.

- Улучшение производственной деятельности предприятия, решение технических и технологических проблем.

Решаемые задачи:

- Закрытие неэффективных котельных.

- Строительство новых теплотрасс и оборудование ЦТП.

- Модернизация оборудования котельных.

Существующее положение:

Предлагаемые мероприятия направлены на решение экономических и социальных проблем. Реализация мероприятий позволит снизить затраты на выработку тепловой энергии, повысить надежность работы объектов теплоснабжения, снизить выбросы загрязняющих веществ, улучшить условия труда персонала.

Закрытие большинства котельных позволит значительно снизить выбросы вредных веществ в атмосферу от сжигания каменного угля и мазута.

Исходя из анализа существующего положения дел в ЖКХ, приоритетными задачами являются:

- обеспечение финансовой стабильности ЖКХ;

- обеспечение надежности и долговечности объектов ЖКХ;

- сокращение эксплуатационных затрат;

- энергосбережение в ЖКХ;

Модернизация действующих котельных, использование двухконтурной системы отопления, прокладка новых или капитальный  ремонт существующих тепловых сетей с использованием теплоизоляции из стекловидной нити, прокладка новых или капитальный ремонт существующих водопроводных сетей с использованием современных труб, использование частотного регулирования работы насосного оборудования, установка средств учета и регулирование потребления топливно-энергетических ресурсов.

Модернизации системы водоснабжения и внедрения новой более совершенной технологии.

Модернизация эксплуатируемых сетей и сооружений снизит износ сетей, увеличение срока службы оборудования.

До проведения рыночных преобразований отрасль в основном финансировалась путем централизованного распределения бюджетных ресурсов. По мере углубления реформ финансовые возможности бюджетов (муниципальных и региональных) по финансированию ЖКХ резко снизились, потребности же самих коммунальных предприятий в финансировании, в реальном выражении остались примерно такими же, а с учетом инфляции, то есть в номинальном исчислении, резко возросли. 
          Данная ситуация увеличила значимость тарифной политики, проводимой органами местного самоуправления. В сложившихся экономических условиях одна из задач тарифной политики должна состоять в формировании эффективной финансовой базы предприятий жилищно-коммунального комплекса. Однако в реальности этого не происходит.

Основные недостатки существующей системы тарифного регулирования заключаются в следующем:

- разбалансированность тарифного регулирования на разных уровнях, когда изменение стоимости топлива и электроэнергии не сопровождается адекватным изменением тарифов на тепловую энергию и воду;

- тарифы на тепловую энергию, электроэнергию, газ, воду устанавливаются вне зависимости от платежеспособности потребителей, в результате появляются неплатежи, что приводит к прямым убыткам коммунальных предприятий;

- у многих муниципальных предприятий отсутствуют целевые задачи, решение которых они должны обеспечить при заданном значении тарифа. 
          Одна из основных целей работы по реформе системы тарифного регулирования - привлечение инвестиций в развитие коммунальной инфраструктуры и создание мотивации снижения издержек, перехода к энерго-, ресурсосбережению. 
          Система тарифного регулирования должна обеспечивать предприятию необходимый для реализации производственной и инвестиционной программы объем финансовых потребностей. Необходимо, чтобы тарифная политика реализовывала следующие принципы:

- полное возмещение экономически обоснованных затрат всем участникам процесса предоставления жилищно-коммунальных услуг конечному потребителю

- принцип баланса интересов всех сторон, когда процесс формирования тарифа на жилищно-коммунальные услуги заключаются в поиске компромисса между техническими задачами, финансовыми потребностями поставщиков услуг и платежеспособным спросом потребителей,

- последовательность и прогнозируемость изменения тарифов, что способствует экономической определенности для потребителей коммунальных услуг,

- принцип публичности и открытости для достижения баланса интересов в процессе регулирования тарифов.

Эффективное регулирование тарифов предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства должно основываться на системе, состоящей из трех частей:

- определение целей деятельности предприятий, формирование их производственной и инвестиционной программ, разработка перспективных схем развития систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города,

- решение вопросов формирования и утверждения тарифов как средства финансового обеспечения указанных программ,

- проведение экономического и технического мониторинга предприятий ЖКХ.

Тарифное регулирование должно быть выстроено таким образом, чтобы предприятия были заинтересованы в снижении издержек и повышении качества услуг, а потребители - в экономии ресурсов. 
          Предприятия ЖКХ, обеспечивающие тепло-, водоснабжение и водоотведение населенных пунктов по распределительным сетям, являются естественными локальными монополистами. Их деятельность подлежит регулированию.

Реализация настоящей Программы позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение и водоотведение, приведение уровня напряжения у потребителя в соответствии с ГОСТом 13109-97 220в + 5%, снижение потерь тепловой и электрической энергии, возможность технологического присоединения к инженерным коммуникациям и будет способствовать надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения города.

В целом выполнение мероприятий настоящей Программы повлияет на снижение издержек и улучшение качества коммунальных услуг, предоставляемых гражданам, что в свою очередь снизит объем средств, недополученных в результате некачественно предоставленных услуг.

Далее в Таблице 1 можно ознакомиться с планом мероприятий, заключенных в комплексной программе развития коммунального хозяйства и затратами на их проведение.

Таблица 22

Основные направления программных мероприятий

| № п/п | Мероприятие | Сумма финансирования всего: | Затраты на проведение работ, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Теплоснабжение | 132541,3 | 69915 | 8490 | 14090 | 19985 | 5726,8 | 5978,5 | 6178 | 2178 |
| 2. | Мероприятия по энергосбережению в жилищно-коммунальном комплексе | 11250 | 0 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 2250 |
|  | Итого по программе | 143791.3 | 69915 | 10740 | 16340 | 22235 | 7976.8 | 5978.5 | 6178 | 4428 |

5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Мероприятия по повышению энергоэффективности магистральных, квартальных и распределительных сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет.

Предусматриваются следующие мероприятия (см. таблицу 23):

Таблица 23

| N п/п | Наименование мероприятий/адрес объекта | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объем-ные показатели | Финансовые потреб-ности, всего, тыс. рублей |  |  | Реализация мероприятий по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 | 2020 |
| 1. | Модернизация объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция котельной Центральной | котлов | Перевод котлов 1,2 на природный газ, переключения нагрузки с котельной Комарова | 2 котла | 12000 |  |  |  | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Реконструкция ЦТП в квартале "А" | шт | Обеспечение ГВС МКД по ул. Островского, 5, 7, 7а | 1 ЦТП | 14000 |  |  |  |  |  |  | 3100 |  | 3100 |  | 3800 |  | 4000 |  |
| 1.3 | Реконструкция теплотрассы от котельной Центральной до котельной Комарова | км | Переключения нагрузки с котельной Комарова | 0,58 | 5600 |  |  |  |  | 5600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Установка приборов учета тепла, холодной и горячей воды на границы принадлежности со сторонними организациями | шт |  | 7 | 1715 |  |  | 735 | 490 | 490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Внедрение частотного регулирования электроприводов насосного оборудования и тягодутьевых механизмов на объектах ЖКХ | шт | Экономия электроэнергии | 20 | 8000 |  |  |  | 2000 | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Реконструкция котельной М.Горького с установкой газового водогрейного котла | шт | Переключения нагрузки с котельной ЦРБ и организация горячего водоснабжения больничного комплекса, закрытие убыточной котельной круглогодично | 1 | 12929 |  |  |  |  |  |  | 12929 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство теплотрассы от котельной М. Горького до потребителей котельной ЦРБ | км |  | 0,241 | 1071,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 626,8 |  | 444,5 |  |  |  |
| 1.7 | Установка газовой модульной котельной в пос. Западный | шт | Переключения нагрузки с котельной Марс, "ВКХ", ООО "Барабинские мясопродукты" | 1 | 69180 |  |  | 69180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство теплотрассы | км |  | 1,32 | 8046 |  |  |  |  |  |  | 1956 |  |  |  | 1734 |  | 2178 | 2178 |
|  | Итого: |  |  |  | 132541,3 |  |  | 69915 | 8490 | 14090 |  | 19985 |  | 5726,8 |  | 5978,5 |  | 6178 | 2178 |
| 2. | Модернизация объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Внедрение частотного регулирования электроприводов насосного оборудования водозаборных скважин | шт | Экономия электроэнергии | 16 | 5600 |  |  | 1400 | 1400 | 1400 |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Бурение скважин и их обвязка с энергетическим обеспечением | шт | Обеспечение население чистой водой | 3 | 28500 |  |  | 9500 | 9500 | 9500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Строительство наружного водопровода (средства населения + средства предприятия) | км | Обеспечение население водой | 2420 | 4354 |  |  | 420,2 | 453,6 | 626,4 |  | 799,2 |  | 734,4 |  |  |  |  | 1320,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 38454,2 |  |  | 11320,2 | 11353,6 | 11526,4 |  | 2199,4 |  | 734,4 |  |  |  |  | 1320,2 |
| 3. | Модернизация объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция очистных сооружений | шт | Увеличение мощности объекта по приему и очистке сточных вод | 1 | 9000 |  |  |  |  | 2250 |  | 2250 |  | 2250 |  | 2250 |  |  |  |
| 3.2 | Реконструкция канализационного коллектора | км | Увеличение пропуска объема сточных вод | 3,275 | 6110,45 |  |  |  | 3110,45 | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Строительство канализационного коллектора | км | Для обеспечения инженерными коммуникациями площадок комплексной застройки | 2,75 | 7001 |  |  |  |  |  |  | 1131 |  | 1209 |  | 1385 |  | 1638 | 1638 |
|  | Итого: |  |  |  | 22111,45 |  |  |  | 3110,45 | 5250 |  | 3381 |  | 3459 |  | 3635 |  | 1638 | 1638 |
| 4. | Модернизация объектов электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реконструкция КТПН | шт | Улучшение качества электрической энергии у потребителей, возможность подключения дополнительных мощностей | 7 | 29772 |  |  |  | 2893 | 5450 |  | 6605 |  | 7412 |  |  |  |  | 7412 |
| 4.2 | Строительство линий электропередач | км | Для обеспечения инженерными коммуникациями площадок комплексной застройки | 2,1 | 3682,1 |  |  |  | 387,7 | 542,7 |  | 813,7 |  | 969 |  |  |  |  | 969 |
|  | Итого: |  |  |  | 33454,1 |  |  |  | 3280,7 | 5992,7 |  | 7418,7 |  | 8381 |  |  |  |  | 8381 |
| 5 | Мероприятия по энергосбережению в жилищно-коммунальном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Ремонт, утепление подвальных помещений | шт | Для снижения тепловых потерь | 220 | 11250 |  |  |  | 2250 |  | 2250 |  | 2250 |  | 2250 |  |  |  | 2250 |
|  | Итого: |  |  |  | 11250 |  |  |  | 2250 |  | 2250 |  | 2250 |  | 2250 |  |  |  | 2250 |
| 6. | Утилизация твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Строительство завода по сортировке и переработке твердых бытовых отходов | шт |  |  | 75305 |  |  |  | 25102 |  | 25102 |  | 25101 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 75305 |  |  |  | 25102 |  | 25102 |  | 25101 |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  | 313116,05 |  |  | 81235,2 | 53586,75 |  | 64211,1 |  | 60335,1 |  | 20551,2 |  | 9613,5 | 7816 | 15767,2 |

-замена трубопроводов тепловой сети на предизолированные (в пенополиминеральной изоляции);

-замена клиновой запорной арматуры на шаровые краны.

Установка частотных преобразователей на ЦТП для уменьшения потребления электроэнергии

Данное мероприятие предусматривает замену насосного оборудования (ГВС) на современное (WILO, Grundfos) с установкой частотного привода, что позволит регулировать давление в сети путем изменения частоты вращения привода насосного агрегата, а значит, снизить энергопотребление. При подключении через частотный регулятор, пуск двигателя происходит постепенно, без высоких пусковых токов и ударов, что снижает нагрузку на двигатель и механизмы, увеличивает срок их службы.

Замена насосного оборудования предусматривается на 4 ЦТП.

- Перспективные топливные балансы.

Топливные балансы подвергнутся изменению лишь для одной организации поставщика тепловой энергии, а именно для МУП ЖКХ, т.к. именно данная организация подвергнется масштабной модернизации всего котельного и сетевого оборудования. За счет укрупнения котельной и объединения тепловых сетей повысится КПД работы котельного оборудования, надежность работы системы, и как следствие, снизится расход топлива на единицу произведенной тепловой энергии.

Таблица 24

Соотношение

Средневзвешенного норматива расхода условного топлива, на производство тепловой энергии, кг ут/гкал  и

Фактического средневзвешенный расхода условного  топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кг ут/Гкал

- МУП

| № | Котельная | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Школа № 3 | 226,1 | 226,1 | 226,1 |
|  |  | 245 | 272 | 245 |
| 2 | НОККиИ | 238 | 238 | 238 |
|  |  | 244 | 244 | 244 |
| 3 | Чеховская | 226,1 | 226,1 | 0 |
|  |  | 244 | 249 | 0 |
| 4 | РУС | 226,1 | 226,1 | 226,1 |
|  |  | 245 | 240 | 245 |
| 5 | М.Горького | 226,1 | 226,1 | 0 |
|  |  | 245 | 242 | 0 |
| 6 | Папшева | 238 | 238 | 238 |
|  |  | 236 | 233 | 227 |
| 7 | Хлебозавод | 238 | 238 | 238 |
|  |  | 246 | 252 | 256 |
| 8 | Аэропорт | 238 | 238 | 238 |
|  |  | 252 | 286 | 286 |
| 9 | Кировская | 238 | 238 | 238 |
|  |  | 255 | 258 | 252 |
| 10 | Модульная котельная | 238 | 238 | 238 |
|  |  | 564 | 256 | 251 |
| 11 | ПУ-82 | 238 | 238 | 238 |
|  |  | 252 | 262 | 262 |
| 12 | ШРМ | 238 | 238 | 238 |
|  |  | 235 | 236 | 229 |
| 13 | Перевозникова | 238 | 238 | 238 |
|  |  | 262 | 262 | 262 |
| 14 | Швейная фабрика Антарес, | 226,1 | 226,1 | 226,1 |
|  |  | 262 | 260 | 260 |
| 15 | ЦК | 171,6 | 171,6 | 171,6 |
|  |  | 173,5 | 187,9 | 161,4 |
| 16 | Квартал Г | 171,6 | 171,6 | 171,6 |
|  |  | 176,8 | 165,3 | 171,4 |
| 17 | Ветеринария | 238 | 238 | 238 |
|  |  | 314 | 274 | 272 |

- Оценка надежности теплоснабжения.

Надежность - способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы [Р], коэффициенту готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя.

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

источника теплоты Рит = 0,97;

тепловых сетей Ртс = 0,9;

потребителя теплоты Рпт = 0,99;

СЦТ в целом Рсцт = 0,86.

Для обеспечения безотказности тепловых сетей следует определять:

- предельно допустимую длину нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

- необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

Готовность системы к исправной работе следует определять по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

В теплоснабжающих организациях отсутствуют организованные базы данных по инцидентам в тепловых сетях. Поэтому настоящий подраздел отражает постановку задачи об анализе такого важного фактора, как надёжность систем теплоснабжения.

Под надежностью тепловых сетей понимается их способность обеспечивать потребителей требуемым количеством теплоносителя при заданном его качестве, оставаясь в течение заданного срока (25 – 30 лет) в полностью работоспособном состоянии при сохранении заданных на стадии проектирования технико – экономических показателей (значений абсолютных и удельных потерь теплоты, удельной пропускной способности, расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя и др.).

Для повышения надежности системы теплоснабжения по программе предусматривается замена всех аварийных участков тепловых сетей и просто сетей с большим износом, для крупных поставщиков тепловой энергии. Повреждения в тепловых сетях могут относиться к инцидентам или отказам. Повреждения оборудования и трубопроводов, которые не приводили к перерыву теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок 36 часов и более, относятся к инцидентам. Как правило, анализ данных по частоте инцидентов проводится раздельно для инцидентов, произошедших во время эксплуатации и во время работ по испытанию трубопроводов, включающих в себя опрессовку и температурные испытания.

В процессе анализа устанавливаются наиболее распространённые типы и причины повреждений, например, распределение инцидентов по элементам тепловых сетей и зависимость удельного количества повреждений от срока эксплуатации тепловых сетей. В качестве величины, характеризующей удельное количество повреждений, принимается отношение суммарного количества инцидентов к материальной характеристике трубопроводов.

Затем рассматриваются основные причины инцидентов в эксплуатационный период.

Это могут быть свищи и разрывы от внутренней и внешней коррозии, разрывы от дефекта сварки. В число прочих типов повреждений входят разрывы от превышения допустимого давления, гидроударов, теплового удлинения и механической деформации, свищи от дефектов металла труб, разрывы резьбовых соединений, протечки в сальниках и нарушения без утечки теплоносителя.

Основными причинами повреждений являются ненадлежащее качество сетевой воды периодическое и постоянное замачивание  отдельных участков трубопроводов, наличие блуждающих токов.

По статистике наибольшее количество повреждений фиксируется на линейных участках тепловых сетей. На дефекты арматуры приходится около 20% повреждений и на дефекты компенсаторов – 1%.

Количество повреждений в тепловых сетях, имеющих определенный срок службы, зависит от протяжённости трубопроводов с данным сроком эксплуатации. Для исключения влияния протяжённости тепловых сетей на расчет количества повреждений при анализе влияния срока службы, как правило, определяется удельное количество повреждений тепловых сетей, которое вычисляется как отношение абсолютного количества повреждений оборудования и трубопроводов тепловых сетей с фиксированным сроком службы к материальной характеристике тепловых сетей, имеющих данный срок службы.

При выполнении настоящего подраздела схемы теплоснабжения за основу были приняты требования СНиП 41-02-2003.

В качестве методических материалов использованы:

- Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской федерации. РД-10-ВЭП.

- Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности. РД-7-ВЭП.

- Надежность систем теплоснабжения / Е.В.Сеннова, А.В.Смирнов, А.А.Ионин и др.; Отв. ред. Е.В. Сеннова. - Новосибирск : Наука, 2000. - 350 с. ГПНТБ России Рубрика: Теплоснабжение / Надежность / Справочники

- А.А.Ионин. Надежность систем тепловых сетей

Под надежностью работы тепловых сетей понимают её способность транспортировать и распределять потребителям теплоноситель в необходимых количествах с соблюдением заданных параметров при нормальных условиях эксплуатации.

Главное свойство отказов заключается в том, что они представляют собой случайные и редкие события. Эти свойства характеризуют не только отказы, связанные с нарушением прочности, но и все отказы.

Одной из важнейших характеристик надежности элементов является интенсивность отказов λ, которую можно определить как вероятность того, что элемент, проработавший безотказно время t, откажет в последующий момент dt в отказном состоянии.

При

=

вероятность безотказной работы элемента системы за время  определяется как:

λdt=dP(t)P(t),

где:

λdt- вероятность отказа элемента за бесконечно малое время.

Отсюда вероятность безотказной работы за время t равна:

P(t)=e−λt,

где:

P(t)- вероятность безотказной работы элемента за время t;

λt- интенсивность отказа элемента.

Таким образом, можно считать, что функция надежности элементов системы теплоснабжения подчиняется экспоненциальному закону.

Вероятность же отказа элемента за время t будет иметь вид:

F(t)=1−e−λt.

А плотность вероятности отказов

F'(t)=f(t)=λe−λt.

Из теории вероятностей известно, что вероятность совместного появления двух событий или вероятность их произведения равна произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого при условии, что первое событие произошло. Таким образом, вероятность появления двух и более отказов на тепловых сетях одновременно ничтожно мала и не учитывается в данной работе.

Существует две характерные структуры системы транспорта теплоносителя: последовательная и параллельная. В случае с системами теплоснабжения имеет место явно выраженная последовательная структура. С позиции надежности такие системы характеризуются в первую очередь тем, что отказ одного элемента приводит к отказу системы в целом и для безотказной работы за время t необходимо, чтобы в течение этого времени безотказно работал каждый элемент, что, безусловно, увеличивает вероятность отказа системы. Учитывая то, что элементы независимы в смысле надежности, вероятность безотказной работы системы будет равна произведению вероятностей безотказной работы каждого ее элемента:

P(t)=P1(t)×P2(t)...Pn(t),

где:

P1(t)...Pn(t)- вероятности безотказной работы каждого элемента.

Тогда для системы, имеющей последовательную структуру, справедливо будет следующее выражение:

P(t)=e−1nλnt,

где:

λn- поток отказов для каждого элемента за период времени t.

Отказы на системе тепловых сетей, приводящие к отключению потребителей рассматриваются и оцениваются с учетом повторяемости температур наружного воздуха. При отключении здания от системы централизованного теплоснабжения прекращается подача теплоты в систему отопления и начинается снижение температур воздуха в помещениях. Однако, учитывая значительную теплоаккумулирующую способность зданий и внутренние тепловыделения, температура внутри помещений будет снижаться постепенно

В зависимости от доли тепловыделений от общей нагрузки отопления критическое время снижения температуры воздуха в помещении до плюс 12°С меняется от 6,3 часа до более чем 50 часов.

Вероятность отключения теплоснабжения в период температур наружного воздуха, близких к расчетной температуре систем отопления, равно как и для любого другого значения, будет представлять собой произведение двух вероятностей:

- вероятность отключения здания от системы теплоснабжения;

- вероятность попадание этого события в период стояния низких температур наружного воздуха.

Учитывая малую вероятность такого события и теплоаккумулирующую способность здания, устанавливается минимальное время допустимого перерыва в теплоснабжении τдоп, при котором температура в помещении не снизится ниже принятой в СНиП 41-02-2003 температуры плюс 12°С. В таком случае, при инцидентах на тепловых сетях потребитель не будет находиться в отказном состоянии.

Нормированное допустимое время отключения потребителей от источника тепла по условиям снижения внутренней температуры воздуха в зданиях не ниже 12ºС без учета внутренних тепловыделений рассчитывается в соответствии с (4) по формуле (стр.255)

Z = β⋅lntв−tнtва-tн

где, β - коэффициент аккумуляции помещения (здания), час;

tв – температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного

бытия, 18 °С;

tн – температура наружного воздуха, °С;

tв,а – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 °С для жилых зданий).

Z = 40ln18+2012+20=6.9ч.

Для обеспечения  внутренних температур воздуха в жилых зданиях не ниже 12ºС  необходимо чтобы нормированное время отключения было не больше нормированного времени восстановления, которое  определяется диаметром аварийного участка сети и составом аварийно-восстановительной бригады.

При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной прокладке величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже 12°С в течение ремонтно-восстановительного периода после отказа должна приниматься по таблице 25.

Таблица 25

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления tо, °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
|  |  | Допускаемое снижение подачи теплоты, %, до |  |  |  |  |
| 300 | 15 | 32 | 50 | 60 | 59 | 64 |

Это минимальный диаметр труб из СНиП 41-02-2003 и максимальный имеющийся в схемах теплоснабжения города Барабинска

Расчет времени восстановления поврежденного участка трубопровода производится по методике, предложенной профессором Е.Я. Соколовым для

[часов],

где d- внутренний диаметр участка, м;

Далее для определения вероятности отказа находится такой интервал повторяемости наружных температур, при которых время восстановления элемента сети с показателем безотказной работы ниже нормативного будет больше, чем время остывания внутреннего воздуха до температуры +12°С.

При этом следует иметь ввиду, что согласно СНиП 41-02-2003 участки тепловых сетей надземной прокладки протяженность до 5,0 км считаются надежными.

Для трубопроводов тепловых сетей наружным диаметром 300 мм расчетное время восстановления τнормв=1,82+24,3×d=1.82+24.3х0,300=9,11 час. При этом диапазон температур наружного воздуха, при котором будет обеспечены температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже 12°С, ограничен со стороны низких температур для трубопроводов наружным диаметром  300 мм температурой -19ºС.

Следовательно, при инциденте на участках тепловых сетей наружным диаметром 300 мм и меньше с вероятностью безотказной работы ниже нормативного значения  при температурах наружного воздуха выше -19ºС отказа сети не будет.

Продолжительность стояния температур наружного воздуха ниже -19,6 ºС для Барабинска составляет 840 часов в год (0,174 отопительного периода – 205 суток – 4920часов 0,562 года),

Параметры потока отказов λ.

Величина потока отказов принята по справочным статистическим данным для трубопроводов со сроком эксплуатации 25÷30 лет.

В расчетах принято, что поток отказовλ не зависит от диаметра трубопровода, так как частота появления инцидента на участке зависит лишь от его длины, а не его площади, поскольку появление нескольких повреждений на участке по длине окружности трубы, представляет собой произведение вероятностей нескольких событий, что в итоге дает бесконечно малую величину.

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей выполнен для тепловых сетей системы теплоснабжения Центральной котельной. Эта системы имеют участки тепловых сетей подземной прокладки с наружными диаметрами трубопроводов 300 мм.

Для центральной котельной протяженность участков тепловых сетей подземной прокладки  диаметром 300мм - 276 м в двухтрубном измерении.

В соответствии с этим параметр потока отказов для тепловых сетей принят равным λ=0,05  1/год. км для одной трубы.

Для Барабинска продолжительность отопительного сезона составляет 4920 часов или 0,562 года. Т.е за отопительный период расчетная величина потока отказов составит  λ=0,05*0,276 = 0,0138 1/год км для одной трубы.

Вероятность отказа

F(t) = λte-λt = 0.008

Вероятность безотказной работы тепловых сетей системы теплоснабжения

Р(t) = 1-P(t) = 1-0.008 = 0.99

Вероятность безотказной работы соответствует нормативной (0,9), а вероятность попадания тепловых сетей в отказное состояние составляет 0,01 раз за отопительный период. Столь  небольшой показатель связан с малой протяженностью труб большим диаметром.

Для повышения же безотказности системы транспорта тепловой энергии в целом  возможны следующие пути:

- реконструкция участков с большим сроком службы для снижения величины параметра потока отказов λ;

- строительство резервных связей (перемычек) с соседними системами теплоснабжения;

- замена подземной прокладки на надземную;

- уменьшение диаметров магистралей, что позволит сократить время восстановления элемента при возникновении инцидента;

- повышение коэффициента аккумуляции зданий (утепление, программы энергосбережения).

Решения по способам повышения надежности тепловых сетей могут быть приняты после выполнения гидравлических и технико-экономических расчетов с учетом перспективного развития города.

- Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

8.1. Оценка финансовых потребностей для строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

- Ресурсное обеспечение.

Ориентировочно общий объем финансирования мероприятий I этапа комплексной программы развития коммунального хозяйства города Барабинска составит  313,12 млн. рублей. Реализация проектов предусматривается за счет различных источников. В соответствии с условиями Федеральной целевой программы «Жилище» средства федерального бюджета для реализации всех проектов на территориях субъектов Российской Федерации предоставляются на условиях софинансирования за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов и средств внебюджетных источников.

Из бюджета города предусматривается направить на мероприятия Программы 15,66 млн.руб. Из внебюджетных источников (средства предприятия) ожидается поступление 46,97 млн.руб. Предполагается получение средств Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства в размере 250,49 млн.руб.

8.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Для инвестирования в предлагаемую схему теплоснабжения возможны следующие источники финансирования:

1) средства муниципального бюджета,

2) средства краевого бюджета,

3) инвестиционная составляющая тарифа на тепловую энергию.

4) прямые частные инвестиции

5) продажа или сдача в аренду высвободившихся земельных участков и имущества ликвидируемых мелких котельных.

  - 8.3. Расчеты эффективности инвестиций

Реализация настоящей Программы позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение и водоотведение, приведение уровня напряжения у потребителя в соответствии с ГОСТом 13109-97 220в + 5%, снижение потерь тепловой и электрической энергии, возможность технологического присоединения к инженерным коммуникациям и будет способствовать надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения города.

В целом выполнение мероприятий настоящей Программы повлияет на снижение издержек и улучшение качества коммунальных услуг, предоставляемых гражданам, что в свою очередь снизит объем средств, недополученных в результате некачественно предоставленных услуг.

- Эффективность Программы.

- Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры к концу 2020 года. Повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания; надежность работы инженерных систем; комфортность и безопасность проживания; улучшение экологической ситуации в городе Барабинск.

Реализация программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Социальный эффект – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг.

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития  предполагается:

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры города;

- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

  - 8.4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Основные цели модернизации и переключения котельных к системе централизованного теплоснабжения:

- Снижение затрат на выработку тепловой энергии.

- Улучшение качества услуги и повышение надежности теплоснабжения потребителей.

- Уменьшение выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.

- Улучшение производственной деятельности предприятия, решение технических и технологических проблем.

Решаемые задачи:

- Закрытие неэффективных котельных.

- Строительство новых теплотрасс и оборудование ЦТП.

- Модернизация оборудования котельных.

Существующее положение:

Предлагаемые мероприятия направлены на решение экономических и социальных проблем. Реализация мероприятий позволит снизить затраты на выработку тепловой энергии, повысить надежность работы объектов теплоснабжения, снизить выбросы загрязняющих веществ, улучшить условия труда персонала.

Закрытие большинства котельных позволит значительно снизить выбросы вредных веществ в атмосферу от сжигания каменного угля и мазута.

Основные экономические показатели деятельности предприятия в целом представлены в таблице 26.

Таблица 26

Основные экономические показатели деятельности предприятия.

(тыс. руб.)

|  | Наименование показателей | 2015г. (факт) | 2016г. (факт) | 2017г. (факт) | 2018г. (факт) | 2019года (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выручка (нетто) от реализации продукции, работ, услуг | 12813 | 16258 | 17195 | 17609 | 19468 |
| 1,1 | водоснабжение | 12813 | 16258 | 17195 | 17609 | 19468 |
| 1,2 | отвод сточных вод | - | - | - | - | - |
| 2 | Производственная себестоимость реализации продукции, работ, услуг | 13709 | 16501 | 17196 | 17894 | 21795 |
| 2,1 | водоснабжение | 13709 | 16501 | 17196 | 17894 | 21795 |
| 2,2 | отвод сточных вод | - | - | - | - | - |
| 3 | Валовая прибыль | -896 | -243 | -1 | -285 | -2327 |
| 4 | Коммерческие расходы | - | - | - | - | - |
| 5 | Управленческие расходы | - | - | - | - | - |
| 6 | Прибыль (убыток) от реализации (1-2-3-4) | -896 | -243 | -1 | -285 | -2327 |
| 7 | Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности | -896 | -243 | -1 | -285 | -2327 |
| 8 | Прибыль (убыток) отчетного года | -896 | -243 | -1 | -285 | -2327 |
| 9 | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | -896 | -243 | -1 | -285 | -2327 |
|  | Среднесписочная численность работающих | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
|  | в том числе: рабочие | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
|  | Дебиторская задолженность | 1926 | 3526 | 4462 | 3386 | 4563 |
|  | Кредиторская задолженность | 1960 | 3476 | 3955 | 3150 | 5787 |

Наибольший вес в структуре издержек занимает статья «Электроэнергия»  и оплата труда.

Приложение 1

Динамика основных технико-экономических показателей работы котельной

| ЦК |  |  |  |  | Таблица 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | Значения показателей |  |  |  |  |
|  | 2018 г. |  | 2019г. |  | 2020 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | план |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 60520 | 58210 | 60520 | 58210 | 59520 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 1960,2 | 1960,2 | 1960,2 | 1960,2 | 1960,2 |
| % | 3,23 | 3,36 | 3,23 | 3,36 | 3,29 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 58559,8 | 56249,8 | 58559,8 | 56249,8 | 57559,8 |

| Квартал Г |  |  |  | Таблица 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели Производство тепловой энергии, Гкал | Значения показателей |  |  |  |  |
|  | 2018 г. |  | 2019г. |  | 2020 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | план |
|  | 13700 | 13020 | 14470 | 13320 | 14470 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 541,4 | 541,4 | 541,4 | 541,4 | 541,4 |
| % | 3,95 | 4,15 | 3,74 | 4,06 | 3,74 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 13158,6 | 12470,6 | 13928,6 | 12778,6 | 13928,6 |

| Швейная фабрика |  |  |  |  | Таблица 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | Значения показателей |  |  |  |  |
|  | 2018 г. |  | 2019г. |  | 2020г. |
|  | план | отчет | план | отчет | план |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 15190 | 13470 | 15190 | 13470 | 14190 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 126,8 | 126,8 | 126,8 | 126,8 | 126,8 |
| % | 0,83 | 0,94 | 0,83 | 0,94 | 0,89 |
| Выработка тепловой энер-гии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 15063,2 | 13343,2 | 15063,2 | 13343,2 | 14063,2 |

| Модульная котельная |  |  |  |  | Таблица 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | Значения показателей |  |  |  |  |
|  | 2018 г. |  | 2019г. |  | 2020 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | план |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 |
| % | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 877,9 | 877,9 | 877,9 | 877,9 | 877,9 |

| Папшева |  |  |  | Таблица 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | Значения показателей |  |  |  |  |
|  | 2018 г. |  | 2019г. |  | 2020 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | план |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 |

| Хлебозавод |  |  |  | Таблица 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | Значения показателей |  |  |  |  |
|  | 2018 г. |  | 2019г. |  | 2020 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | план |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 1930 | 1860 | 1930 | 1860 | 1930 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
| % | 2,14 | 2,22 | 2,14 | 2,22 | 2,14 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 1888,6 | 1818,6 | 1888,6 | 1818,6 | 1888,6 |

| ПУ-82 |  |  |  | Таблица 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | Значения показателей |  |  |  |  |
|  | 2018 г. |  | 2019г. |  | 2020 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | план |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 4500 | 4270 | 4500 | 4270 | 4500 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| % | 2,21 | 2,33 | 2,21 | 2,33 | 2,21 |
| Выработка тепловой энер-гии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 4400,3 | 4170,3 | 4400,3 | 4170,3 | 4400,3 |

| НОККиИ |  |  |  | Таблица 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | Значения показателей |  |  |  |  |
|  | 2018 г. |  | 2019г. |  | 2020 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | план |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 5390 | 5390 | 5390 | 5390 | 5390 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 |
| % | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 5334,7 | 5334,7 | 5334,7 | 5334,7 | 5334,7 |

| Аэропорт |  |  |  | Таблица 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | Значения показателей |  |  |  |  |
|  | 2018 г. |  | 2019г. |  | 2020 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | план |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 890 | 790 | 890 | 790 | 890 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| % | 1,91 | 2,15 | 1,91 | 2,15 | 1,91 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 873 | 773 | 873 | 773 | 873 |

| ШРМ |  |  |  | Таблица 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | Значения показателей |  |  |  |  |
|  | 2018 г. |  | 2019г. |  | 2020 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | план |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 7800 | 7720 | 7800 | 7720 | 7800 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| % | 1,61 | 1,63 | 1,61 | 1,63 | 1,61 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 7674 | 7594 | 7674 | 7594 | 7674 |

| Перевозникова |  |  |  | Таблица 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | Значения показателей |  |  |  |  |
|  | 2018 г. |  | 2019г. |  | 2020 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | план |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 3680 | 3430 | 3680 | 3430 | 3680 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 |
| % | 1,2 | 1,28 | 1,2 | 1,28 | 1,2 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 3635,8 | 3385,8 | 3635,8 | 3385,8 | 3635,8 |

| Ветеринария |  |  |  | Таблица 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | Значения показателей |  |  |  |  |
|  | 2018 г. |  | 2019г. |  | 2020 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | план |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 2840 | 2530 | 2840 | 2530 | 2840 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
| % | 1,07 | 1,2 | 1,07 | 1,2 | 1,07 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 2809,6 | 2499,6 | 2809,6 | 2499,6 | 2809,6 |

| Чехова |  |  |  | Таблица 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | Значения показателей |  |  |  |  |
|  | 2018 г. |  | 2019г. |  | 2020 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | план |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 6380 | 6470 | 0 | 0 | 0 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 |
| % | 1,36 | 1,34 | 0 | 0 | 0 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 6293 | 6383 | 0 | 0 | 0 |

| Кирова |  |  |  | Таблица 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | Значения показателей |  |  |  |  |
|  | 2018 г. |  | 2019г. |  | 2020 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | план |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 11820 | 11090 | 11820 | 11090 | 11820 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| % | 1,06 | 1,13 | 1,06 | 1,13 | 1,06 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 11694 | 10964 | 11694 | 10964 | 11694 |

| М.Горького |  |  |  | Таблица 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | Значения показателей |  |  |  |  |
|  | 2018 г. |  | 2019г. |  | 2020 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | план |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 12280 | 11670 | 0 | 0 | 0 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 132,6 | 132,6 | 0 | 0 | 0 |
| % | 1,07 | 1,13 | 0 | 0 | 0 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 12147,4 | 11537,4 | 0 | 0 | 0 |
| РУС |  |  |  | Таблица 16 |  |
| показатели | Значения показателей |  |  |  |  |
|  | 2018 г. |  | 2019г. |  | 2020 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | план |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 3900 | 4810 | 3900 | 4810 | 4810 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 |
| % | 1,27 | 1,03 | 1,27 | 1,03 | 1,03 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 3850,3 | 4760,3 | 3850,3 | 4760,3 | 4760,3 |

| Школа № 3 |  |  |  | Таблица 17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | Значения показателей |  |  |  |  |
|  | 2018 г. |  | 2019г. |  | 2020 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | план |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 4520 | 4120 | 4520 | 4120 | 4520 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 |
| % | 1,71 | 1,87 | 1,71 | 1,87 | 1,71 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 4442,6 | 4042,6 | 4442,6 | 4042,6 | 4442,6 |